采购需求
1、 项目名称：武汉市中西医结合医院2026平安医院改造项目配套设备
2、 项目概况
   盘龙康复医学中心于2016年建成并投入使用，至今已有10年。康复1号楼监控设施设备老化严重，故障频发，相关产品早已停产，市场上已无配件维修。院区安全存在隐患。为排除院区安全隐患，将故障设备更换已迫在眉睫。

按照国家“《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》（国卫医发〔2021〕28号）”“《湖北省智慧平安医院安防建设实施方案》鄂公通【2021】51号”文件要求，所有院区须部署安消联动系统，实现安防系统与消防系统联动，当发生警情时能够第一时间调阅现场图像，精准对现场情况进行指挥，实现快速处理，避免损失扩大，另避免因误报造成人力资源浪费。改造后达到国家相关文件建设要求。

3、 项目建设要求
1、本项目为“交钥匙”项目，按本章约定的总体建设内容系统配置（配置清单及技术要求附后）。如配置清单中有未列举的完成本项目所必须的设备或材料，供应商应根据实际情况补充完整，并列入清单中。响应时不得降低采购项目需求的各项参数指标及数量。一旦成交，采购人将不会因任何理由追加项目建设资金。
2、本项目按照平安医院综合管理平台集中管理方式进行建设，本项目采购的综合管理平台联动管理系统统一接入到现有安防综合管理平台（现有安防综合管理平台为：宇视VS-BSP9500-Portal），通过现有的安防综合管理平台进行统一管理。提供接入承诺函，未提供作废标处理。
3、每台摄像机采用H.265格式存储,存储时间须达到90天。

4、将康复1号楼监控室与中医传承监控中心合并，以中医传承监控中心为总监控中心，实现监控中心逐步整合，完成院区统一管理、统一调度的目标。避免多监控室的资源浪费、重复投资、人员重复配置。

5、利济路院区已完成平安医院综合基础管理平台建设，按照相关文件要求，在现有的平安医院综合管理平台上增加安消联动系统功能模块，建设完成后，可在消防系统报警时，监控中心大屏将涉事区域监控视频自动弹窗，让管理人员可以直观判断现场情况，进行人员调配及应急处置。
6、本项目所涉及的设备产品应由设备制造商直接发货到采购人现场，由采购人委派的负责人清点查验后，再进行开箱验收及安装调试工作。在设备达到采购人现场前不得开箱，否则采购人有权不予接收。

7、本项目所有软硬件质保期至少为2年。

8、项目验收后，为保证系统正常运行，供应商至验收之日起提供3个月驻场服务。

4、 项目实施要求
1、投标方除提供相应软硬件外，需根据项目建设总体需求提供本项目的系统集成服务（包括但不限于现场人员配置、软硬件安装调试、实施进度控制、质量保障及性能调优），并在投标时提交各项服务计划和设计方案，设计方案应包括但不限于系统部署方式、网络拓扑结构、功能特性实现及性能优化方案的明确说明。所有设备必须安装调试到位。本次项目报价需包含设备安装所需线材施工机柜等费用，招标文件未列出的主、辅材等相关设备，根据采购人建设要求视为包含在内。
2、设备制造商也应在项目实施各阶段给予投标方直接的技术指导（包括但不限于工程工勘、设计方案、实施方案及系统优化调整），在实施现场安排至少一名原厂售后工程师到场,最后交付的各项工程文档均需确保首先由制造商原厂售后工程师进行审核,以保障项目质量。
3、新增各类设备安装于招标方指定位置。中标人需充分考虑机房内的空间情况，做到安全美观，便于管理维护。同时提供的交换机需采用原有安防系统的网络配置方式，无需对安防系统网络配置进行改动。交换机每个端口需对下联设备进行描述。
4、各类双铰线线缆粘贴标签机打印的标签，标识自身命名、上联交换机端口。各类配线架粘贴标签机打印的标签，标识下联信息点端口。交换机自身粘贴标签机打印的标签，标识自身命名、管理IP地址、上联及下联交换机端口。设备间互联光纤尾纤两端需粘贴标签机打印的标签，标识本端和对端设备及端口。标签需标识清晰、无误，粘贴牢靠、耐久。
5、施工时遵守相关楼栋的物业规定，不应毁损目前楼内装修，涉及墙面开槽开孔的施工须提前规划位置，避免破坏墙内线管等设施，如有损坏必须立即恢复原状；合理安排施工时间，不影响医院的正常办公、医务工作和病人的休息；
6、施工过程中注意施工人员的人身安全，一旦施工过程中发生人身安全事故，由系统集成商承担全部责任，招标方不承担任何责任。

7、售后及培训
1.1、提供针对本项目详细售后服务计划和售后服务人员配置；为保障医务工作的正常开展，对售后服务请求均须立即响应，30分钟内到达现场进行维修；对本项目所涉及的设备提供本地备件服务。
1.2、提供针对本次项目所涉及的设备、维护等相关技术培训；用户现场培训需提供完整的培训计划和培训资料，得到招标方认可后实施培训，培训结束后做出培训总结报告。

8、项目工期：合同签订后15天完成本项目实施。

5、 付款方式

1、按医院财务管理规定及相关流程付款。
6、 技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	半球摄像机
	采用≥1/2.7 逐行扫描500万像素CMOS图像传感器，具备2.8mm/4.0mm/6.0mm定焦镜头可选。
2. 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片，具备≥1个拾音器, ≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口。设备支持采用DC12V或POE供电。
3. 最低照度：彩色≤0.0005lx；黑白≤0.0001lx。
4. 在红外补光模式下，可识别距离设备100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。
5. 支持五码流功能，可输出主码流：2880×1620, 30帧/s， 2Mbps；子码流：1920x1080, 30帧/s， 2Mbps；第三码流：720×576，30帧/s， 1Mbps；第四码流：1280x720, 30帧/s， 2Mbps；第五码流：720×576, 30帧/s， 1Mbps；
6. 支持在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示。
7. 支持移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域。
8. 设备支持对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。
9. 支持通过IE浏览器或客户端软件设置身份验证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种。
10. 支持通过IE浏览器或客户端软件设置登录密码时，可自动提示所设置密码的复杂度、包括高、中、低三种。
11. 支持音频异常侦测功能，包括音频陡升检测、音频陡降检测、音频突变、音频门限检测。
12. 支持在同一场景中可以同时对≥8张人脸进行检测并进行图片抓拍。
13. 支持人脸统计功能，支持人脸测光控制功能，支持人脸优选功能，支持客流统计功能。
14. 支持自动停车抓拍功能，可通过IE 浏览器对停车行为进行自动抓拍并生成停车图片。
15. 支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据。
16.支持扩展容量大于258GB的内存卡

17、统一接入到现有安防综合管理平台，通过现有的安防综合管理平台进行统一管理。
	个
	80
	
	

	2
	视频存储系统
	集视频/卡口接入、存储、转发、设备管理于一体的智能综合管理平台，部件模块化、无线缆设计。
2、支持≥48个SATA磁盘通道，支持写入≥256路4Mbps视频流的同时，转发256路4Mbps视频流并回放128路4Mbps视频流。
3.支持≥1000台设备接入，≥2000路通道接入，≥2000路云端设备通道接入。
4.具有电源、风扇、电池、接口卡模块，至少支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔。

5.支持JBOD、RAID5、RAID0、RAID1、RAID10、RAID6、RAID50，RAID阵列即建即用，支持多个网口设置同一IP地址，实现数据链路冗余，当其中任意一条或多条链路失效，不影响数据存储。
6.支持手机、PAD移动客户端访问，至少支持预览/回放/下载/本地录像/抓拍/PTZ等功能，可兼容iOS、Andriod系统。
7.支持智能前端接入（越界检测、区域入侵、人脸检测、音频检测、虚焦检测、场景变更、智能跟踪、徘徊检测、物品遗留、人员聚集等），并可进行丰富的报警联动动作。
8.支持客户端抓图：普通抓图、连续抓图、全部抓图，数字放大情况下抓图至少支持放大区域与原始画面抓图后拼接。
9.支持多种告警联动动作，至少支持告警联动录像、实况、告警输出开关量、预置位、邮件、蜂鸣器、联动告警上墙、联动声音告警。
10.单屏支持分屏模式配置1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏模式；支持mp4、avi格式的视频预览。
11.支持BBU电池，存储掉电后BBU电池继续进行供电，在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。
12.支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警。
13.支持接入各类IPC（鱼眼摄像机、客流量统计摄像机、人脸摄像机、卡口、出入口、行为分析相机等）NVR、编码器等编码设备、解码设备、报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备。
14.支持接入1个4端口千兆以太网卡或1个2端口万兆以太网卡或1个4端口万兆以太网卡或1个2端口Mini SAS HD（SAS3.0）接口。
15.支持接入SATA硬盘(1/2/3/4/5/6/8/10/12/14TB)、SAS硬盘和SSD硬盘。支持不同品牌、不同类型磁盘混插。
16.支持掉电后BBU电池继续进行供电，在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。
17.支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警。
18.支持802.1x，只有通过验证的用户才可以远程访问设备。支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备。
19.接入现有平安医院综合管理平台，由现有平安医院综合管理平台纳管，与现有视频存储做堆叠。
	个
	1
	
	

	3
	硬盘
	1.容量8TB，SATA 3.0接口，256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间） 200万小时，搭配NVR可支持Raid5、Raid6，平均运行功率≤8W
	个
	22
	
	

	4
	汇聚交换机
	1.整机固化可用端口数≥28，其中千兆电口≥24个(POE)，万兆光口≥4个，交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥96Mpps。
2.支持POE+满供，整机POE功率≥800W。
3.支持静态路由、RIP、OSPF。
4.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
5.支持设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术。
6.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。
7.支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection。
	台
	1
	
	

	4
	POE交换机
	整机固化可用端口数≥28个，其中千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；交换容量≥330Gbps，整机转发性能≥96Mpps。

要求支持POE+供电标准。
3.支持静态路由、RIP、OSPF。
4.N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。
5.支持设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术。
6.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。
7.支持丰富的ARP防御功能，例如ARP Detection。
	台
	3
	
	

	5
	光模块
	SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2
	
	

	6
	光纤
	单模24芯室外光纤
	米
	200
	
	

	7
	熔接盒
	24口
	个
	1
	
	

	8
	尾纤
	单模
	条
	48
	
	

	9
	法兰盘
	国标
	个
	48
	
	

	10
	光纤跳线
	单芯单模FC-FC
	对
	8
	
	

	11
	光纤熔接
	
	芯
	48
	
	

	12
	双绞线
	六类非屏蔽
	批
	1
	
	

	13
	光纤铺设
	室外光纤铺设
	米
	200
	
	

	14
	光纤维修
	盘龙院区现有故障光缆维修
	项
	1
	
	

	15
	消防综合智能管理系统
	1、RJ45 网口≥1、 232接口≥2 路、485接口≥2 路 、CAN 总线接口≥1 路 、设备调试输出口≥1。
2、触点开关量输入接口≥3 路。

3、外接消防主机≥2台。

4、DC12V2A 反向输出。

5、支持开关控制消音。

6、记录≥2800 条以上信息（火警，SOE，故障）.
7、机内自带备用电源。

8、金属外壳。
9、工作温度-10℃~+55℃
	套
	1
	
	

	16
	消防数据传输卡
	海湾JB-QG-GST9000主机接口卡

1、RS485 RTU接口≥1，RJ45接口≥1可向用户提供火警，故障，动作等信息的MODBUS通讯协议。
	块
	1
	
	

	17
	综合管理平台联动管理系统
	1.支持应用菜单自定义。支持隐藏和调整各模块位置，支持内嵌程序或内嵌网页。

2.支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果。

3.支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作。

4.支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件。

5.支持智能相机自动检测和抓拍实况中的机动车/非机动车/人员目标，并识别目标属性。

6.支持对相机实况、录像创建结构化分析任务；支持对卡口抓拍的图片进行结构化分析。

7.支持目标、人体、机动车、非机动车查询业务，并结合地图进行业务操作。

8.支持通过图片或特征属性查询目标、人体、机动车、非机动车目标。

9.支持分析视频中的所绘规则内的人员或物品，对于异常情况或行为上报报警。

10.支持监测某一区域的进出人数和区域人数情况。

11.支持系统内的各类报警数据汇总和地图展示。

12.支持地图上展示最新告警，列表展示最新上报的20条告警。

13.支持筛选自定义界面需要展示的告警类别。

14.支持地图展示摄像机等各类设备，支持图层管理。

15.支持跳转到各类告警的历史查询功能界面。

16.支持告警弹窗与告警处理。

17.支持过车记录展示与查看，支持根据时间统计过车记录。

18.接入采购人现有平安医院综合管理平台，现有平安医院综合管理平台数据与本系统互联互通，实现遇到消防警情可在监控中心大屏能够自动弹窗，将警情区域视频直接呈现。
	套
	1
	
	

	18
	辅材
	螺丝、弯头、胶布、水晶头等
	批
	1
	
	

	总报价（元）
	


